Épreuve d’électricité  B.T.S.  98

# Ventilation d’un tunnel

On assure la ventilation d’un tunnel à l’aide de plusieurs ventilateurs. Chaque ventilateur est actionné par un moteur asynchrone triphasé et alimenté par un système de tensions triphasées 230 / 400 V ; 50 Hz. Les moteurs sont identiques entre eux et comportent 2 paires de pôles.

On désigne par :	 : le moment du couple utile d’un moteur ;

: le moment du couple résistant d’un ventilateur ;

n : la fréquence de rotation de chaque groupe moteur-ventilateur.

La caractéristique  (pour la partie utilisée) est une droite passant par les points suivants :

(20 N.m ; 1425 ) et (0 N.m , 1500 ).

La caractéristique  d’un ventilateur est une courbe qui passe par les points suivants :

(14,7 N.m ; 1400 ) ; (15,4 N.m , 1450 ) , (17,5 N.m ; 1500 ).

1° question : Déterminer graphiquement les coordonnées du point de fonctionnement d’un groupe moteur-ventilateur, après avoir tracé sur un même graphique  et .

Échelle : 1 cm pour 100  et 1 cm pour 1 N.m.

2° question : Déduire des résultats précédents la puissance utile du moteur et son glissement.

3° question : Pour le point de fonctionnement précédent, l’intensité efficace du courant en ligne est 5,4 A et le facteur de puissance  = 0,77.

Calculer la puissance absorbée par le moteur et le rendement.

4° question : On néglige les pertes par effet Joule et fer au stator. Calculer les pertes par effet Joule au rotor et les pertes mécaniques.